## Отчет
[8 empty] | 286 | 797.39 |  |  |  | 52952
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [18 empty] | 2018 | год
МУП «Карпогорская КЭС»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[13 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 02,34 2018.01.02 | 07,21 2018.01.02 | А | 1 | 4.78 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 |  |  | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 0 | 1
2 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 | 03,07 2018.01.04 | 05,00 2018.01.04 | А | 1 | 1.88 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-19 |  |  | 836 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 1
3 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 04,47 2018.01.04 | 05,00 2018.01.04 | П | 1 | 0.22 | ВЛ-10-42-13 |  |  | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 09,55 2018.01.11 | 13,05 2018.01.11 | П | 1 | 3.17 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 1
5 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №94 | 10 | 08,40 2018.01.16 | 09,30 2018.01.16 | П | 1 | 0.83 | ТП №94 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1
6 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №112 | 10 | 09,00 2018.01.19 | 10,00 2018.01.19 | П | 1 | 1 | ТП №112 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | КТП №2 п. Сылога | 10 | 04,20 2018.01.22 | 07,30 2018.01.22 | А | 1 | 3.17 | ТП 10 кВ КТП №2 п. Сылога |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 426 |  |  |  |  | 0 | 1
8 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №111 | 10 | 14,20 2018.01.22 | 15,00 2018.01.22 | А | 1 | 0.67 | ТП 10 кВ ТП №111 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 |  |  |  |  | 0 | 1
9 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №1 п. Пачиха | 10 | 06,00 2018.01.23 | 11,25 2018.01.23 | А | 1 | 5.42 | ТП 10 кВ ТП №1 п. Пачиха |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 343 |  |  |  |  | 0 | 1
10 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №4 | 10 | 14,30 2018.01.25 | 15,25 2018.01.25 | П | 1 | 0.92 | ТП №4 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | 1
11 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №14 | 10 | 16,15 2018.01.25 | 16,40 2018.01.25 | П | 1 | 0.42 | ТП №14 |  |  | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 1
12 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №2 | 10 | 19,00 2018.01.25 | 19,20 2018.01.25 | П | 1 | 0.33 | ТП №2 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 1
13 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-41-13 | 10 | 02,50 2018.01.27 | 08,00 2018.01.27 | А | 1 | 5.17 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ-10-41-13 |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 403 |  |  |  |  | 0 | 1
14 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №25 | 10 | 09,00 2018.01.30 | 09,17 2018.01.30 | П | 1 | 0.28 | ТП №25 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 1
15 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №33 | 10 | 08,13 2018.01.31 | 08,29 2018.01.31 | П | 1 | 0.27 | ТП №33 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 1
16 | МУП"ККЭС" | ТП | ТП № 2 | 10 | 09,25 2018.02.05 | 09,37 2018.02.05 | П | 1 | 0.2 | ТП № 2 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 2
17 | МУП"ККЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 | 09,00 2018.02.07 | 11,10 2018.02.07 | П | 1 | 2.1667 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 345.8 |  |  |  |  | 1 | 2
18 | МУП"ККЭС" | ТП | ТП №24 | 10 | 11,48 2018.02.12 | 12,12 2018.02.12 | П | 1 | 0.4 | ТП №24 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1 | 2
19 | МУП"ККЭС" | ТП | ТП №45 | 10 | 14,25 2018.02.14 | 14,45 2018.02.14 | П | 1 | 0.33333 | ТП №45 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2
20 | МУП"ККЭС" | ТП | ТП №22 | 10 | 13,53 2018.02.15 | 14,36 2018.02.15 | П | 1 | 0.71667 | ТП №22 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1 | 2
21 | МУП"ККЭС" | ТП | ТП "Широкое" | 10 | 09,10 2018.02.16 | 09,50 2018.02.16 | П | 1 | 0.66667 | ТП "Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 2
22 | МУП"ККЭС" | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,35 2018.02.28 | 14,10 2018.02.28 | П | 1 | 5.5833 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 367.4 |  |  |  |  | 1 | 2
23 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,30 2018.03.02 | 13,55 2018.03.02 | П | 1 | 5.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
24 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 12,20 2018.03.13 | 16,18 2018.03.13 | П | 1 | 3.9667 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
25 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,15 2018.03.14 | 16,35 2018.03.14 | П | 1 | 8.3333 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
26 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №107 от ВЛ10-65-18 | 0.4 | 09,45 2018.03.18 | 10,15 2018.03.18 | П | 1 | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 275 |  |  |  |  | 1 | 3
27 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,05 2018.03.20 | 16,00 2018.03.20 | П | 1 | 7.9167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
28 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,00 2018.03.23 | 15,12 2018.03.23 | П | 1 | 7.2 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
29 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 6 от ВЛ10-41-13 | 0.4 | 16,30 2018.03.24 | 18,15 2018.03.24 | П | 1 | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1 | 3
30 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,00 2018.03.26 | 16,08 2018.03.26 | П | 1 | 8.1333 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
31 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 10,45 2018.03.27 | 15,10 2018.03.27 | П | 1 | 4.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
32 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,12 2018.03.28 | 15,30 2018.03.28 | П | 1 | 7.3 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
33 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,10 2018.03.29 | 15,00 2018.03.29 | П | 1 | 6.8333 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
34 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 | 13,02 2018.03.29 | 13,43 2018.03.29 | В | 1 | 0.68 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-19 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 20 | 549 | 0 | 2520 |  | №7 от 30.03.2018 | 3.4.8.2 | 4.1 | 1 | 3
35 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 | 13,43 2018.03.29 | 15,14 2018.03.29 | В | 1 | 1.52 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-19 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 298 |  | №7 от 30.03.2018 | 3.4.8.2 | 4.1 | 1 | 3
36 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,35 2018.03.30 | 14,00 2018.03.30 | П | 1 | 5.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 3
37 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,20 2018.04.02 | 14,30 2018.04.02 | П | 1 | 6.1667 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 4
38 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,35 2018.04.03 | 14,25 2018.04.03 | П | 1 | 5.8333 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 4
39 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,05 2018.04.04 | 14,35 2018.04.04 | П | 1 | 6.5 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 4
40 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 | 0.4 | 10,40 2018.04.04 | 10,50 2018.04.04 | П | 1 | 0.16667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 4
41 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 | 0.4 | 11,10 2018.04.04 | 11,15 2018.04.04 | П | 1 | 0.083333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 4
42 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,05 2018.04.05 | 14,10 2018.04.05 | П | 1 | 6.0833 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 4
43 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 08,05 2018.04.06 | 12,00 2018.04.06 | П | 1 | 3.9167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 4
44 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ВЛ-0,4 кВ ТП №105 | 0.4 | 12,30 2018.04.10 | 14,10 2018.04.10 | В | 1 | 1.67 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП №105 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 130 |  | №8 от 11.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 4
45 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 14,20 2018.04.10 | 14,20 2018.04.10 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 21 | 644 | 0 | 8827 |  | №9 от 11.04.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 4
46 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 | 14,58 2018.04.10 | 18,05 2018.04.10 | В | 1 | 3.1167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 31 | 1465 | 0 | 6963 |  | №10 от 11.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 4
47 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 15,00 2018.04.10 | 01,09 2018.04.11 | В | 1 | 10.15 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №11 от 12.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 4
48 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 | 16,10 2018.04.11 | 17,35 2018.04.11 | П | 1 | 1.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 31 | 1465 | 0 | 6963 |  |  |  |  | 1 | 4
49 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 | 0.4 | 19,30 2018.04.11 | 23,00 2018.04.11 | В | 1 | 3.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 |  | №12 от 13.04.2018 | 3.4.10 | 4.21 | 1 | 4
50 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 09,35 2018.04.12 | 12,40 2018.04.12 | П | 1 | 3.0833 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 4
51 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 | 0,4 кВ | 14,42 2018.04.12 | 15,00 2018.04.12 | П | 1 | 0.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | 4
52 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 | 0,4 кВ | 11,03 2018.04.19 | 11,07 2018.04.19 | П | 1 | 0.066667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 368 |  |  |  |  | 1 | 4
53 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 | 13,02 2018.04.27 | 13,41 2018.04.27 | П | 1 | 0.65 | ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 18 | 903 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1 | 4
54 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №11н | 0,4 кВ | 15,40 2018.04.28 | 15,51 2018.04.28 | П | 1 | 0.18333 | ТП №11н | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 4
55 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-07 | 10 | 09,47 2018.04.29 | 09,47 2018.04.29 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-43-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1023 |  | №13 от 30.04.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 4
56 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 | 12,20 2018.04.29 | 12,20 2018.04.29 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 6 | 1292 | 0 | 303 |  | №14 от 30.04.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 4
57 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №6 | 0.4 | 08,30 2018.05.08 | 10,25 2018.05.08 | П | 1 | 1.9167 | ВЛ-0,4 кВ ТП №6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 5
58 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0.4 | 09,00 2018.05.10 | 15,30 2018.05.10 | П | 1 | 6.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 5
59 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0.4 | 09,00 2018.05.11 | 14,47 2018.05.11 | П | 1 | 5.7833 | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 5
60 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0.4 | 09,00 2018.05.14 | 14,45 2018.05.14 | П | 1 | 5.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 5
61 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №8н | 0.4 | 13,30 2018.05.14 | 13,55 2018.05.14 | П | 1 | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ ТП №8н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 5
62 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №8н | 0.4 | 14,15 2018.05.14 | 14,30 2018.05.14 | П | 1 | 0.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП №8н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 5
63 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0.4 | 09,00 2018.05.15 | 14,30 2018.05.15 | П | 1 | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 5
64 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №66 | 0.4 | 09,00 2018.05.15 | 09,25 2018.05.15 | П | 1 | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ ТП №66 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 5
65 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 12,40 2018.05.23 | 12,45 2018.05.23 | В | 1 | 0.083333 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 21 | 644 | 0 | 1500 |  | №15 от 25.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 5
66 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №25 | 0.4 | 12,55 2018.05.23 | 18,10 2018.05.23 | В | 1 | 5.25 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП №25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 211 |  | №16 от 25.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 5
67 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 | 13,01 2018.05.23 | 14,02 2018.05.23 | В | 1 | 1.0167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  | №17 от 25.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 5
68 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №2н | 0.4 | 13,52 2018.05.23 | 14,29 2018.05.23 | П | 1 | 0.61667 | ВЛ-0,4 кВ ТП №2н | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 5
69 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 | 15,11 2018.05.23 | 15,11 2018.05.23 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  | №18 от 28.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 5
70 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 | 15,12 2018.05.23 | 15,12 2018.05.23 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  | №19 от 28.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 5
71 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №25 | 0.4 | 16,10 2018.05.23 | 18,10 2018.05.23 | П | 1 | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП №25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 5
72 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №107 | 0.4 | 13,00 2018.05.27 | 17,40 2018.05.27 | П | 1 | 4.6667 | ВЛ-0,4 кВ ТП №107 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 5
73 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 0.4 | 17,40 2018.05.27 | 19,50 2018.05.27 | П | 1 | 2.1667 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 5
74 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №4 | 0.4 | 13,30 2018.05.28 | 14,00 2018.05.28 | П | 1 | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП №4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 221 |  |  |  |  | 1 | 5
75 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №8 | 0.4 | 14,50 2018.05.28 | 15,30 2018.05.28 | П | 1 | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ТП №8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1 | 5
76 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 0.4 | 12,15 2018.05.29 | 13,15 2018.05.29 | П | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1 | 5
77 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 0.4 | 13,40 2018.05.29 | 17,55 2018.05.29 | П | 1 | 4.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | 5
78 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 | 22,47 2018.05.29 | 01,14 2018.05.30 | П | 1 | 2.45 | ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 5
79 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 | 18,25 2018.05.30 | 19,10 2018.05.30 | П | 1 | 0.75 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 31 | 1465 | 0 | 4125 |  |  |  |  | 1 | 5
80 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №35 | 10 | 01,00 2018.06.08 | 08,33 2018.06.08 | П | 1 | 7.55 | ТП №35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 6
81 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 01,00 2018.06.08 | 03,33 2018.06.08 | В | 1 | 2.55 | ВЛ 10 кВ ВЛ 10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №20 от 13.06.2018 | 3.4.13 | 4.10 | 1 | 6
82 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 08,05 2018.06.08 | 08,33 2018.06.08 | П | 1 | 0.46667 | ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 6
83 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | тп №47 | 10 | 16,43 2018.06.11 | 17,00 2018.06.11 | П | 1 | 0.28333 | ТП №47 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 6
84 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0.4 | 09,14 2018.06.13 | 11,10 2018.06.13 | П | 1 | 1.9333 | ВЛ-0,4 от ТП №14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1 | 6
85 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 | 0.4 | 10,45 2018.06.13 | 12,30 2018.06.13 | П | 1 | 1.75 | ВЛ-0,4 от ТП №115 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 6
86 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 | 04,15 2018.06.15 | 05,04 2018.06.15 | В | 1 | 0.82 | ВЛ 10 кВ ВЛ 10-42-19 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 19 | 535 | 0 | 1327 |  | №21 от 18.06.2018 | 3.4.10 | 4.21 | 1 | 6
87 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 | 0.4 | 12,45 2018.06.17 | 12,53 2018.06.17 | П | 1 | 0.13333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | 6
88 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №8н | 0.4 | 13,25 2018.06.18 | 14,11 2018.06.18 | П | 1 | 0.76667 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №8н | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 6
89 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 | 0.4 | 18,30 2018.06.18 | 20,00 2018.06.18 | В | 1 | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 160 |  | №22 от 19.06.2018 | 3.4.8.3 | 4.3 | 1 | 6
90 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0.4 | 09,00 2018.06.19 | 10,53 2018.06.19 | П | 1 | 1.8833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6
91 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0.4 | 13,28 2018.06.19 | 16,00 2018.06.19 | П | 1 | 2.5333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6
92 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 | 0.4 | 08,26 2018.06.20 | 08,44 2018.06.20 | П | 1 | 0.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 6
93 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 10,15 2018.06.21 | 10,15 2018.06.21 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №23 от 22.06.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 6
94 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 10,25 2018.06.21 | 12,10 2018.06.21 | В | 1 | 1.75 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №24 от 22.06.2018 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 6
95 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 12,45 2018.06.21 | 15,07 2018.06.21 | В | 1 | 2.3667 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №25 от 25.06.2018 | 3.4.12.5 | 4.12,4.10 | 1 | 6
96 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 06,10 2018.06.22 | 19,10 2018.06.22 | В | 1 | 13 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №26 от 25.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 6
97 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0.4 | 09,00 2018.06.22 | 15,10 2018.06.22 | П | 1 | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6
98 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 08,11 2018.06.23 | 16,20 2018.06.23 | П | 1 | 8.15 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 6
99 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 10,19 2018.06.23 | 00,15 2018.06.24 | П | 1 | 13.9333 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 6
100 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0.4 | 09,40 2018.06.25 | 12,10 2018.06.25 | П | 1 | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6
101 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0.4 | 13,55 2018.06.25 | 15,45 2018.06.25 | П | 1 | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6
102 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 | 15,20 2018.06.25 | 14,43 2018.06.26 | П | 1 | 23.3833 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 6
103 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 | 16,10 2018.06.25 | 16,10 2018.06.25 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-19 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 20 | 549 | 0 | 2520 |  | №27 от 26.06.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 6
104 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 | 17,01 2018.06.25 | 00,00 2018.06.26 | В | 1 | 6.9833 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 31 | 1465 | 0 | 4125 |  | №28 от 27.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 6
105 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 | 0.4 | 18,10 2018.06.25 | 18,34 2018.06.25 | В | 1 | 0.4 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 150 |  | №29 от 27.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 6
106 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №100 | 0.4 | 09,20 2018.06.26 | 10,35 2018.06.26 | П | 1 | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №100 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 6
107 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 | 09,00 2018.06.27 | 15,40 2018.06.27 | П | 1 | 6.6667 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 6
108 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 | 11,50 2018.06.27 | 12,32 2018.06.27 | П | 1 | 0.7 | ВЛ 10 кВ ВЛ 10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 6
109 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 | 0.4 | 12,40 2018.06.27 | 13,00 2018.06.27 | В | 1 | 0.33 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 |  | №30 от 29.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 6
110 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 | 09,00 2018.06.28 | 15,15 2018.06.28 | П | 1 | 6.25 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 6
111 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 | 0.4 | 09,00 2018.06.29 | 09,30 2018.06.29 | П | 1 | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 6
112 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0.4 | 16,23 2018.06.29 | 16,46 2018.06.29 | П | 1 | 0.38333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6
113 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0.38 | 10,00 2018.07.03 | 12,20 2018.07.03 | П | 1 | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7
114 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0.38 | 10,12 2018.07.03 | 12,18 2018.07.03 | П | 1 | 2.1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7
115 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 (10.5) | 10,03 2018.07.04 | 10,35 2018.07.04 | П | 1 | 0.53333 | ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 7
116 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 10,03 2018.07.04 | 10,35 2018.07.04 | П | 1 | 0.53333 | ВЛ-10-42-19 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 19 | 535 | 0 | 1327 |  |  |  |  | 1 | 7
117 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Центральная" от ТП №48 | 0.38 | 15,10 2018.07.04 | 15,38 2018.07.04 | П | 1 | 0.46667 | ВЛ-0,4 кВ ф."Центральная" от ТП №48 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 7
118 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП №2 | 0.38 | 10,45 2018.07.05 | 13,55 2018.07.05 | П | 1 | 3.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП №2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 7
119 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0.38 | 14,45 2018.07.05 | 16,45 2018.07.05 | П | 1 | 2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7
120 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-07 | 10 (10.5) | 20,00 2018.07.05 | 21,00 2018.07.05 | П | 1 | 1 | ВЛ-10-43-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | 7
121 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0.38 | 10,20 2018.07.06 | 12,25 2018.07.06 | П | 1 | 2.0833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7
122 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0.38 | 14,20 2018.07.06 | 16,10 2018.07.06 | П | 1 | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7
123 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,00 2018.07.07 | 16,11 2018.07.07 | В | 1 | 8.1833 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №31 от 09.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 7
124 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 12,46 2018.07.08 | 06,16 2018.07.09 | В | 1 | 17.5 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №32 от 09.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 7
125 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.10 | 16,40 2018.07.10 | П | 1 | 6.6667 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1 | 7
126 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.11 | 16,20 2018.07.11 | П | 1 | 6.3333 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1 | 7
127 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.12 | 16,00 2018.07.12 | П | 1 | 6 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1 | 7
128 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.13 | 16,15 2018.07.13 | П | 1 | 6.25 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1 | 7
129 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж. дома" от ТП №33 | 0.38 | 15,03 2018.07.13 | 15,37 2018.07.13 | П | 1 | 0.56667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж. дома" от ТП №33 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 7
130 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП №1 | 0.38 | 11,10 2018.07.16 | 11,50 2018.07.16 | П | 1 | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП №1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7
131 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.16 | 20,05 2018.07.16 | П | 1 | 2.0833 | ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 7
132 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.17 | 03,00 2018.07.18 | П | 1 | 9 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 7
133 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.18 | 02,30 2018.07.19 | П | 1 | 8.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 7
134 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 05,10 2018.07.19 | 05,10 2018.07.19 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №33 от 23.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 7
135 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,11 2018.07.19 | 11,00 2018.07.20 | В | 1 | 23.8167 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №34 от 23.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 7
136 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,01 2018.07.20 | 14,35 2018.07.20 | П | 1 | 4.5667 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1 | 7
137 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Гаражи" от ТП №10 | 0.38 | 12,20 2018.07.20 | 14,35 2018.07.20 | В | 1 | 2.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф."Гаражи" от ТП №10 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 250 |  | №35 от 24.07.2018 | 3.4.8.2 | 4.1 | 1 | 7
138 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Тайбола" от ТП №6 | 0.38 | 16,45 2018.07.21 | 17,00 2018.07.21 | П | 1 | 0.25 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Тайбола" от ТП №6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 7
139 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-07 | 10 (10.5) | 22,19 2018.07.24 | 23,40 2018.07.24 | П | 1 | 1.35 | ВЛ-10-43-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | 7
140 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,10 2018.07.26 | 18,10 2018.07.26 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №36 от 27.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 7
141 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №116 | 10 (10.5) | 17,25 2018.07.27 | 18,30 2018.07.27 | П | 1 | 1.0833 | ТП №116 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 7
142 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" ГЩУ | 0.38 | 19,09 2018.07.27 | 19,37 2018.07.27 | П | 1 | 0.46667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" ГЩУ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 7
143 | МУП «Карпогорская КЭС» | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП №4 | 0.38 | 10,00 2018.07.30 | 12,15 2018.07.30 | П | 1 | 2.25 | КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП №4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 7
144 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.31 | 04,20 2018.08.01 | П | 1 | 10.3333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
145 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 "СМП" | 10 (10.5) | 12,00 2018.08.01 | 12,40 2018.08.01 | П | 1 | 0.66667 | ТП №10 "СМП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 8
146 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 "Котельная" | 10 (10.5) | 12,00 2018.08.01 | 12,40 2018.08.01 | П | 1 | 0.66667 | ТП №8 "Котельная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1 | 8
147 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 | 0.38 | 17,10 2018.08.01 | 00,55 2018.08.02 | П | 1 | 7.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 8
148 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 17,20 2018.08.01 | 01,10 2018.08.02 | П | 1 | 7.8333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
149 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 15,30 2018.08.02 | 04,40 2018.08.03 | П | 1 | 13.1667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
150 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | Ячейка "Шуйга" | 10 (10.5) | 17,20 2018.08.02 | 18,30 2018.08.02 | В | 1 | 1.1667 | РП 10 (10.5) кВ Ячейка "Шуйга | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 1050 |  | №37 от 03.08.2018 | 3.4.7.4 | 4.16 | 1 | 8
151 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 20,20 2018.08.02 | 21,30 2018.08.02 | П | 1 | 1.1667 | ВЛ-10-01-08 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 8
152 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 17,10 2018.08.06 | 17,40 2018.08.06 | П | 1 | 0.5 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 836 |  |  |  |  | 1 | 8
153 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 15,00 2018.08.07 | 21,40 2018.08.07 | П | 1 | 6.6667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
154 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,55 2018.08.08 | 18,00 2018.08.08 | П | 1 | 9.0833 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
155 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.09 | 17,40 2018.08.09 | П | 1 | 8.8333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
156 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Сылога" | 0.38 | 14,15 2018.08.09 | 16,05 2018.08.09 | В | 1 | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Сылога | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |  | №38 от 10.08.2018 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1 | 8
157 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0.38 | 14,30 2018.08.09 | 15,35 2018.08.09 | П | 1 | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 8
158 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,52 2018.08.10 | 12,50 2018.08.10 | П | 1 | 3.9667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
159 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 "СМП" | 10 (10.5) | 09,30 2018.08.10 | 16,15 2018.08.10 | П | 1 | 6.75 | ТП №10 "СМП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 8
160 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 "Котельная" | 10 (10.5) | 09,30 2018.08.10 | 16,15 2018.08.10 | П | 1 | 6.75 | ТП №8 "Котельная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1 | 8
161 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево" | 0.38 | 11,30 2018.08.10 | 14,56 2018.08.10 | В | 1 | 3.4333 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | №39 от 10.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
162 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево" | 0.38 | 10,00 2018.08.13 | 10,30 2018.08.13 | П | 1 | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8
163 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 | 0.38 | 11,20 2018.08.13 | 11,30 2018.08.13 | В | 1 | 0.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 |  | №40 от 14.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
164 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-07 | 10 (10.5) | 11,48 2018.08.13 | 11,48 2018.08.13 | В | 1 | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-43-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 900 |  | №41 от 15.08.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 8
165 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №22 | 0.38 | 12,00 2018.08.13 | 12,35 2018.08.13 | В | 1 | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №22 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 220 |  | №42 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
166 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №14 | 0.38 | 12,45 2018.08.13 | 13,06 2018.08.13 | В | 1 | 0.35 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП №14 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 400 |  | №43 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
167 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0.38 | 15,20 2018.08.13 | 15,50 2018.08.13 | В | 1 | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 400 |  | №44 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
168 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0.38 | 17,50 2018.08.13 | 18,03 2018.08.13 | В | 1 | 0.22 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 |  | №45 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
169 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 14,50 2018.08.14 | 20,40 2018.08.14 | П | 1 | 5.8333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
170 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,58 2018.08.15 | 17,45 2018.08.15 | П | 1 | 8.7833 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
171 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0.38 | 10,20 2018.08.15 | 12,00 2018.08.15 | П | 1 | 1.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1 | 8
172 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.16 | 17,30 2018.08.16 | П | 1 | 8.6667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
173 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.17 | 13,00 2018.08.17 | П | 1 | 4.1667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
174 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №107 | 0.38 | 16,00 2018.08.21 | 16,45 2018.08.21 | П | 1 | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №107 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1 | 8
175 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,20 2018.08.22 | 16,20 2018.08.22 | П | 1 | 7 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
176 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 17,55 2018.08.22 | 23,00 2018.08.22 | В | 1 | 5.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №46 от 24.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
177 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 17,55 2018.08.22 | 23,00 2018.08.22 | П | 1 | 5.0833 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
178 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 (10.5) | 18,00 2018.08.22 | 20,25 2018.08.22 | П | 1 | 2.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 8
179 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 19,00 2018.08.22 | 20,25 2018.08.22 | П | 1 | 1.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-19 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 20 | 549 | 0 | 2520 |  |  |  |  | 1 | 8
180 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 | 0.38 | 20,30 2018.08.22 | 20,45 2018.08.22 | П | 1 | 0.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 8
181 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 | 0.38 | 20,55 2018.08.22 | 21,33 2018.08.22 | П | 1 | 0.63333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1 | 8
182 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 18,05 2018.08.23 | 20,00 2018.08.23 | П | 1 | 1.9167 | ВЛ 10 кВ ВЛ 10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 8
183 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 00,35 2018.08.24 | 08,10 2018.08.24 | В | 1 | 7.5833 | РП 10 (10.5) кВ Шуйга | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №47 от 28.08.2018 | 3.4.12.3 | 4.1 | 1 | 8
184 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 10 (10.5) | 00,45 2018.08.24 | 03,43 2018.08.24 | В | 1 | 2.9667 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 349 |  | №49 от 28.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 8
185 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2018.08.24 | 13,40 2018.08.24 | П | 1 | 4.6667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 8
186 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0.38 | 10,00 2018.08.27 | 11,05 2018.08.27 | П | 1 | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1 | 8
187 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 Сылога | 0.38 | 12,00 2018.08.27 | 12,45 2018.08.27 | П | 1 | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 Сылога | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1 | 8
188 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 14,15 2018.08.27 | 15,00 2018.08.27 | П | 1 | 0.75 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 12 | 390 | 0 | 601 |  |  |  |  | 1 | 8
189 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | Ячейка "Шуйга" | 10 (10.5) | 14,35 2018.08.27 | 15,00 2018.08.27 | П | 1 | 0.41667 | РП 10 (10.5) кВ Ячейка "Шуйга | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1 | 8
190 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-06 | 10 (10.5) | 13,05 2018.08.28 | 13,45 2018.08.28 | П | 1 | 0.66667 | ВЛ-10-43-06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 8
191 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 10 (10.5) | 10,02 2018.08.29 | 12,47 2018.08.29 | П | 1 | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 349 |  |  |  |  | 1 | 8
192 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 50 | 10 (10.5) | 11,06 2018.08.31 | 12,35 2018.08.31 | П | 1 | 1.4833 | ТП № 50 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 347 |  |  |  |  | 1 | 8
193 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 | 0.38 | 09,15 2018.09.07 | 10,20 2018.09.07 | П | 1 | 1.0833 | ВЛ-0,4 от ТП №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1 | 9
194 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №36 | 0.38 | 15,00 2018.09.07 | 15,20 2018.09.07 | П | 1 | 0.33333 | ВЛ-0,4 от ТП №36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 9
195 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №11н | 10 (10.5) | 20,35 2018.09.10 | 21,03 2018.09.10 | П | 1 | 0.46667 | ТП №11н | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 9
196 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 10,06 2018.09.14 | 10,55 2018.09.14 | П | 1 | 0.81667 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 9
197 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 10,55 2018.09.14 | 11,12 2018.09.14 | П | 1 | 0.28333 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 9
198 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 11,20 2018.09.14 | 11,40 2018.09.14 | П | 1 | 0.33333 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 9
199 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 11,40 2018.09.14 | 12,05 2018.09.14 | П | 1 | 0.41667 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 9
200 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 12,05 2018.09.14 | 12,30 2018.09.14 | П | 1 | 0.41667 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9
201 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0.38 | 10,35 2018.09.17 | 12,50 2018.09.17 | П | 1 | 2.25 | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 9
202 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0.38 | 14,35 2018.09.17 | 15,25 2018.09.17 | П | 1 | 0.83333 | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 9
203 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №5 "Поселок" | 10 (10.5) | 10,12 2018.09.20 | 10,37 2018.09.20 | П | 1 | 0.41667 | ТП №5 "Поселок | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 9
204 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 15,10 2018.09.20 | 16,20 2018.09.20 | П | 1 | 1.1667 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1 | 9
205 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №6 "Поселок" | 10 (10.5) | 15,55 2018.09.20 | 16,10 2018.09.20 | П | 1 | 0.25 | ТП №6 "Поселок | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 9
206 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0.38 | 09,00 2018.09.27 | 15,05 2018.09.27 | П | 1 | 6.0833 | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 9
207 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №16 Карпогоры | 10 (10.5) | 09,25 2018.09.27 | 10,20 2018.09.27 | П | 1 | 0.91667 | ТП №16 Карпогоры | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 9
208 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №119 | 10 (10.5) | 10,45 2018.09.28 | 12,00 2018.09.28 | П | 1 | 1.25 | ТП №119 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 9
209 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 13,00 2018.09.28 | 15,45 2018.09.28 | П | 1 | 2.75 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 832 |  |  |  |  | 1 | 9
210 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 14,45 2018.09.28 | 16,35 2018.09.28 | П | 1 | 1.8333 | ТП №10 п. Сия | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 9
211 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №100 | 0.38 | 11,45 2018.09.29 | 12,08 2018.09.29 | П | 1 | 0.38333 | ВЛ-0,4 от ТП №100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 9
212 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 19,25 2018.09.29 | 19,45 2018.09.29 | П | 1 | 0.33333 | ТП №10 п. Сия | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 9
213 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 11,00 2018.10.02 | 16,00 2018.10.02 | П | 1 | 5 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1 | 10
214 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 19,09 2018.10.02 | 19,16 2018.10.02 | П | 1 | 0.11667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 10
215 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 13,00 2018.10.03 | 13,44 2018.10.03 | П | 1 | 0.73333 | ВЛ | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1 | 10
216 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 14,17 2018.10.03 | 15,50 2018.10.03 | П | 1 | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1 | 10
217 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 10,00 2018.10.04 | 15,43 2018.10.04 | П | 1 | 5.7167 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1 | 10
218 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №101 | 10 (10.5) | 07,55 2018.10.05 | 08,55 2018.10.05 | П | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 10
219 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №24 | 10 (10.5) | 10,00 2018.10.05 | 15,12 2018.10.05 | П | 1 | 5.2 | ТП | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 10
220 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 | 0.38 | 10,00 2018.10.05 | 10,35 2018.10.05 | П | 1 | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 453 |  |  |  |  | 1 | 10
221 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 11,15 2018.10.05 | 15,27 2018.10.05 | П | 1 | 4.2 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1 | 10
222 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.09 | 11,09 2018.10.09 | П | 1 | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 10
223 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №13 | 10 (10.5) | 11,00 2018.10.09 | 12,15 2018.10.09 | П | 1 | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1 | 10
224 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №119 | 0.38 | 13,30 2018.10.09 | 14,30 2018.10.09 | П | 1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 10
225 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 | 10 (10.5) | 14,10 2018.10.10 | 16,35 2018.10.10 | П | 1 | 2.4167 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 10
226 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,12 2018.10.11 | 16,42 2018.10.11 | П | 1 | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 10
227 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №3 | 10 (10.5) | 13,00 2018.10.11 | 15,50 2018.10.11 | П | 1 | 2.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 299 |  |  |  |  | 1 | 10
228 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №2 Сия | 10 (10.5) | 14,15 2018.10.11 | 15,55 2018.10.11 | П | 1 | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 10
229 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.12 | 15,48 2018.10.12 | П | 1 | 5.8 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 10
230 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №119 | 0.38 | 15,00 2018.10.12 | 16,00 2018.10.12 | П | 1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 10
231 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 09,10 2018.10.15 | 10,05 2018.10.15 | П | 1 | 0.91667 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 10
232 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.15 | 17,00 2018.10.15 | П | 1 | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 10
233 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 | 0.38 | 12,15 2018.10.15 | 12,50 2018.10.15 | П | 1 | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1 | 10
234 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 15,20 2018.10.15 | 16,20 2018.10.15 | П | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 10
235 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.16 | 12,20 2018.10.16 | П | 1 | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 10
236 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №40 | 10 (10.5) | 15,40 2018.10.16 | 16,47 2018.10.16 | П | 1 | 1.1167 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 10
237 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 21,20 2018.10.16 | 22,00 2018.10.16 | В | 1 | 0.67 | РП | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №50 от 17.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 10
238 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 22,00 2018.10.16 | 13,00 2018.10.17 | П | 1 | 15 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 10
239 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №13 | 10 (10.5) | 10,20 2018.10.17 | 15,20 2018.10.17 | П | 1 | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1 | 10
240 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 | 0.38 | 10,29 2018.10.22 | 10,43 2018.10.22 | П | 1 | 0.23333 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 453 |  |  |  |  | 1 | 10
241 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 18,30 2018.10.22 | 18,30 2018.10.22 | В | 1 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №51 от 23.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 10
242 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,15 2018.10.23 | 11,03 2018.10.23 | П | 1 | 0.8 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 10
243 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №119 | 10 (10.5) | 10,30 2018.10.23 | 14,30 2018.10.23 | П | 1 | 4 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 10
244 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 14,29 2018.10.23 | 14,35 2018.10.23 | П | 1 | 0.1 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 10
245 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП ТП№1 | 0.38 | 14,30 2018.10.23 | 16,00 2018.10.23 | П | 1 | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | 10
246 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №119 | 10 (10.5) | 10,30 2018.10.24 | 12,00 2018.10.24 | П | 1 | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 10
247 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 | 0.38 | 13,00 2018.10.26 | 13,45 2018.10.26 | П | 1 | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 10
248 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №112 | 0.38 | 14,30 2018.10.28 | 15,30 2018.10.28 | П | 1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1 | 10
249 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 11,10 2018.10.29 | 12,10 2018.10.29 | П | 1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1 | 10
250 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 п. Сия | 0.38 | 11,20 2018.10.29 | 12,20 2018.10.29 | П | 1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1 | 10
251 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0.38 | 10,25 2018.10.30 | 12,05 2018.10.30 | П | 1 | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1 | 10
252 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №112 | 0.38 | 10,30 2018.10.30 | 11,30 2018.10.30 | П | 1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1 | 10
253 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,10 2018.10.31 | 12,13 2018.10.31 | П | 1 | 2.05 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | 10
254 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 20,30 2018.11.04 | 21,15 2018.11.04 | П | 1 | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | 11
255 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0.38 | 10,00 2018.11.07 | 13,00 2018.11.07 | П | 1 | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 11
256 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 | 10 (10.5) | 11,05 2018.11.07 | 11,35 2018.11.07 | П | 1 | 0.5 | ТП №8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 11
257 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 | 0.38 | 14,45 2018.11.07 | 15,18 2018.11.07 | П | 1 | 0.55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1 | 11
258 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 10,10 2018.11.08 | 12,10 2018.11.08 | П | 1 | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 11
259 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0.38 | 11,00 2018.11.08 | 13,00 2018.11.08 | П | 1 | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 11
260 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 | 0.38 | 14,05 2018.11.08 | 14,50 2018.11.08 | П | 1 | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 11
261 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 10,00 2018.11.14 | 12,45 2018.11.14 | П | 1 | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 11
262 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 14,50 2018.11.14 | 15,40 2018.11.14 | П | 1 | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 11
263 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 10,00 2018.11.15 | 11,50 2018.11.15 | П | 1 | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 11
264 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 12,00 2018.11.15 | 13,00 2018.11.15 | П | 1 | 1 | ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 21 | 1148 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1 | 11
265 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №118 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.16 | 13,00 2018.11.16 | П | 1 | 3 | ТП №118 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 11
266 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 | 0.38 | 10,00 2018.11.19 | 12,20 2018.11.19 | П | 1 | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 11
267 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 14,20 2018.11.19 | 14,45 2018.11.19 | П | 1 | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | 11
268 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №16 | 10 (10.5) | 03,24 2018.11.22 | 04,56 2018.11.22 | П | 1 | 1.5333 | ТП №16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1 | 11
269 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №120 | 10 (10.5) | 09,30 2018.11.22 | 12,30 2018.11.22 | П | 1 | 3 | ТП №120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 11
270 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 11,42 2018.11.22 | 13,00 2018.11.22 | П | 1 | 1.3 | ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 21 | 1148 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1 | 11
271 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 | 10 (10.5) | 11,00 2018.11.23 | 12,34 2018.11.23 | П | 1 | 1.5667 | ТП №8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1 | 11
272 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0.38 | 10,50 2018.11.25 | 11,20 2018.11.25 | П | 1 | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 11
273 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 08,40 2018.11.27 | 11,35 2018.11.27 | П | 1 | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1 | 11
274 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 23,00 2018.12.02 | 23,20 2018.12.02 | П | 1 | 0.33333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 12
275 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10 кВ 65-18 РАЗ№10 | 10 (10.5) | 12,00 2018.12.07 | 13,35 2018.12.07 | П | 1 | 1.5833 | ВЛ-10 кВ 65-18 РАЗ№10 |  |  | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 19 | 400 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1 | 12
276 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 | 0.38 | 10,50 2018.12.13 | 14,30 2018.12.13 | П | 1 | 3.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 12
277 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 | 0.38 | 03,15 2018.12.20 | 03,35 2018.12.20 | В | 1 | 0.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 |  | №52 от 21.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1 | 12
278 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 | 0.38 | 01,10 2018.12.21 | 01,38 2018.12.21 | В | 1 | 0.47 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 |  | №53 от 24.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1 | 12
279 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 19 | 10 (10.5) | 10,30 2018.12.21 | 11,09 2018.12.21 | П | 1 | 0.65 | ТП № 19 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 366 |  |  |  |  | 1 | 12
280 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0.38 | 10,15 2018.12.22 | 11,10 2018.12.22 | В | 1 | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  | №54 от 24.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1 | 12
281 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10 кВ п. Широкое | 0.38 | 10,00 2018.12.26 | 12,56 2018.12.26 | П | 1 | 2.9333 | ВЛ-10 кВ п. Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 12
282 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,05 2018.12.28 | 10,45 2018.12.28 | П | 1 | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 12
283 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ№11 | 10 (10.5) | 10,30 2018.12.28 | 12,30 2018.12.28 | П | 1 | 2 | ВЛ-10-65-18 РАЗ№11 |  |  | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 18 | 328 | 0 | 842 |  |  |  |  | 1 | 12
284 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 15,50 2018.12.28 | 18,55 2018.12.28 | В | 1 | 3.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 408 | 0 | 820 |  | №55 от 29.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1 | 12
285 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 11,30 2018.12.29 | 12,00 2018.12.29 | П | 1 | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 12
286 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 66 "Широкое" | 10 (10.5) | 11,40 2018.12.30 | 12,25 2018.12.30 | В | 1 | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № 66 "Широкое |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 200 |  | №56 от 09.01.2019 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1 | 12

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь