Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП «Карпогорская коммунальная электросеть»

за 2015 год

| № п/п | Участок | Наименование электроустановки | Дата аварийного отключения | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению аварийного отключения | Дата устранения неисправности | Дата приведения в исходное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЯНВАРЬ |
| 1 | Карпогорский | ВЛ10-01-08, п. Широкое | 03.01 08:15 | Пляска проводов | Обход ВЛ, замена предохранителя | 03.01 | 03.01 12:26 |
| 2 | Карпогорский | ВЛ10-01-08, п. Широкое | 04.01 10:55 | Пробой ОПН | Обход ВЛ, замена ОПН | 04.01 | 04.01 13:54 |
| 3 | Карпогорский | Л10-65-14, п. Пачиха | 06.01 10:45 | Обрыв провода | Обход ВЛ, подвеска провода | 06.01 | 06.01 14:10 |
| 4 | Сийский | Л10-43-07 | 06.01 16:30 | Обрыв провода | Обход ВЛ, подвеска провода | 06.01 | 06.01 19:35 |
| 5 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 15.01 18:20 | Пляска проводов | Обход ВЛ-10 кВ | 15.01 | 15.01 19:55 |
| 6 | Карпогорский | ТП № 40 | 16.01 05:30 | Подгорели контакты внутри фидерного автомата | Замена фидерного автомата | 16.01 | 16.01 06:25 |
| 7 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 16.01 23:50 | Пляска проводов | Обход ВЛ | 17.01 | 17.01 00:30 |
| 8 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 17.01 08:00 | Падение опор | Обход ВЛ, установка новых опор, подвешивание провода | 17.01 | 17.01 12:00 |
| ФЕВРАЛЬ |
| 1 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 13.02 15:05 | Захлёст проводов | Обход ВЛ | 13.02 | 13.02 17:10 |
| 2 | Карпогорский | ТП № 10, ВЛ-0,4 кВ фидер «Гаражи» | 26.02 07:25 | Обрыв провода, выпал крюк с изолятором, в результате схода снега с крыши дома на вводные провода | Обход ВЛ, установка нового изолятора с крюком, подвеска провода | 26.02 | 26.02 08:52 |
| 3 | Карпогорский | ВЛ10-01-08, п. Широкое | 27.02 09:30 | Сорвало изолятор с траверсы анкерной опоры | Обход ВЛ, установка нового изолятора с крюком, подвеска провода | 27.02 | 27.02 12:25 |
| МАРТ |
| 1 | Сийский | ТП 35 ВЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» | 09.03 07:00 | Обрыв вводного провода, в связи с падение снега с крыши здания детского сада | Обход ВЛ, подвеска провода | 09.03 | 09.03 10:04 |
| 2 | Карпогорский | ВЛ10-42-19, отпайка на п. Сога | 09.03 18:50 | Падение опоры, обрыв провода | Обход ВЛ, пасынкование опоры, подвеска провода | 09.03 | 09.03 23:10 |
| 3 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 15.03 03:00 | К.З., захлёст проводов | Обход ВЛ | 15.03 | 15.03 07:10 |
| 4 | Карпогорский | ТП № 9 ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Лесная» | 15.03 08:31 | Обрыв провода перекидки «опора-здание» | Замена провода | 15.03 | 15.03 08:55 |
| 5 | Карпогоский | ТП № 14, ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Строителей» | 15.03 10:20 | Однофазное к.з. фаза «С» с «N» | Устранение к.з. | 15.03 | 15.03 10:37 |
| АПРЕЛЯ |
| 1 | Лавельский | ТП № 107, ВЛ-0,4 кВ, фидер Комсомольская», фидер «Лесная» | 01.04 14:20 | Обрыв ввода | Восстановление ввода | 01.04 | 01.04 15:30 |
| 2 | Карпогорский | ТП № 1 п. Пачиха,ВЛ-0,4кВ,фидер «Пекарня» | 02.04 14:00 | Падение опоры | Пасынкование опоры | 02.04 | 02.04 20:30 |
| 3 | Карпогорский | ВЛ10-01-08, п. Широкое | 06.04 06:00 | К.З. | Обход ВЛ, замена предохранителя | 06.04 | 06.04 11:27 |
| 4 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 14.04 17:00 | Падение опоры | Обход ВЛ, Замена опоры | 14.04 | 14.04 19:35 |
| 5 | Карпогорский | ТП № 21 | 30.04 16:06 | Сгорел предохранитель ВН | Замена предохранителя | 30.04 | 30.04 16:20 |
| 6 | Карпогорский | ТП № 15, ВЛ-0,4 кВ, фидер «Котельная» | 30:04 18:05 | Опора в аварийном состоянии | Замена опоры, подвеска провода | 30.04 | 30.04 18:30 |
| 7 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 30.04 16:45 | К.З. на ВЛ-10кВ | Обход ВЛ. Перетяжка провода | 30.04 | 30.04 20:35 |
| 8 | Сийский | ВЛ10-43-07 | 30.04 21:47 | Обрыв провода неизвестным автотранспортом | Подвеска провода | 01.05 | 01.05 01:20 |
| МАЙ |
| 1 | Карпогорский | ТП №10 ВЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» | 01.05 00:50 | Перегрузка | Обход ВЛ | 01.05 | 01.05 00:50 |
| 2 | Лавельский | ТП № 116, ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Кирова» | 09.05 21:45 | Сбита опора неизвестным автотранспортом | Замена опоры, подвеска провода | 09.05 | 09.05 00:00 |
| 3 | Сийский | ВЛ10-43-07 | 16.05 15:20 | Пробиты опорные изоляторы на ТП №№ 1,7 | Обход ВЛ, замена изоляторов | 16.05 | 16.05 22:15 |
| 4 | Карпогорский | ВЛ, фидер Л10-01-08, п. Широкое | 28.05 14:00 | К.З. | Замена предохранителя | 28.05 | 28.05 16:10 |
| ИЮНЬ |
| 1 | Лавельский | ТП № 98, фидер «Верхний конец» | 01.06 15:30 | Веткой тополя, замкнуло провода отпайки «опора-здание» | Обход ВЛ | 01.06 | 01.06 17:40 |
| 2 | Сийский | ВЛ, фидер Л10-43-16, п. Сылога | 13.06 10:20 | Обрыв провода | Обход ВЛ, устанение обрыва | 13.06 | 13.06 13:50 |
| ИЮЛЬ |
| 1 | Карпогорский | ВЛ-10кВ, фидер Л10-42-19, отпайка на п.Сога | 02.07 16:15 | К.З. ВЛ | Перетяжка проводов, замена изоляторов на ТП № 28 | 02.07 | 02.07 18:05 |
| 2 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 29.07 11:45 | Перекос по фазам, «земля» | Обход ВЛ, устранение «земли» | 29.07 | 29.07 18:35 |
| СЕНТЯБРЬ |
| 1 | Лавельский | ТП № 120, д. Засурье | 19.09 09:00 | К.З. В РУ-0,4 ТП | Замена главного коммутационного аппарата, двух трансформаторов тока | 19.09 | 19.09 14:00 |
| ОКТЯБРЬ |
| 1 | Лавельский | ТП № 90 д. Явзора, ВЛ-0,4 кВ, фидер «Боровина» | 09.10 10:00 | Из-за сильного ветра падение опоры потребителя | Отключён аварийный участок | 09.10 | 09.10 12:00 |
| 2 | Карпогорский | ВЛ, фидер Л10-01-08, п. Широкое | 09.10 10:05 | Из-за сильного ветра падением деревьев повреждены две опоры | Обход ВЛ, замены опор | 09.10 | 09.10 18:50 |
| НОЯБРЬ |
| 1 | Карпогорский | ВЛ-10кВ, фидер Л10-42-19, отпайка на п.Сога | 29.11 16:03 | Обрыв провода автотранспортом сторонней организации | Обход ВЛ, устранение обрыва | 29.11 | 29.11 18:14 |
| ДЕКАБРЬ |
| 1 | Лавельский | ВЛ-10кВ «Явзора-Засурье», ячейка «Шуйга» | 21.12 14:22 | Налипание снега на провода | Обход ВЛ, удаление наледи | 21.12 | 21.12 15:40 |
| 2 | Карпогорский | ВЛ, фидер Л10-01-08, п. Широкое | 22.12 15:53 | Налипание снега на провода | Обход ВЛ, удаление наледи, замена предохранителей | 22-23.12 | 23.12 13:11 |
| 3. | Карпогорский | ТП № 10, ВЛ-0,4кВ, фидер «Гаражи» | 25.12 11:16 | Сломана опора автотранспортом сторонней организации | Обход ВЛ, восстановление опоры | 25.12 | 25.12 11:56 |